## Foglio1
	TABELLA DI SINTESI - MESE DI NOVEMBRE 2025 / Monitoraggio delle acque sotterranee relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del Pozzo Costa Molina 2 (Rif. D.G.R. n.627/2011 e D.G.R. n. 960/2014)
Parametri	unità di misura	Tabella 2 All.5 Titolo V alla parte IV D.Lgs. 152/06 - Valore limite	Punti di campionamento					Metodo di prova
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 bis	SG4	PZ5	PZ6	PZ7	SG8 bis	PZ9	PZ11	PZ15	PZ17
Alluminio	μg/l	≤ 200	Non campionato a causa dell'eccessiva torbidità (590 NTU)	Non campionato a causa della scarsa ricarica del piezometro a seguito di uno spurgo di 70l	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato per battente idrico insufficiente	Non campionato a causa dell'inaccessibilità dell'area	7	6	6	Non campionato per assenza di flusso	Non campionato a causa delle attività della seconda prova pilota di bonifica della sorgente secondaria da 1,1-dicloroetilene	Non campionato a causa dell'eccessiva torbidità (Over range)	7	7	EPA 200.8 1994
Antimonio	μg/l	≤ 5					<0,5	<0,5	0,9				<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Argento	μg/l	≤ 10					<1	<1	<1				<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	μg/l	≤ 10					<1	<1	<1				<1	<1	EPA 200.8 1994
Berillio	μg/l	≤ 4					<0,4	<0,4	<0,4				<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5					<0,02	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤ 50					<0,3	<0,3	0,3				<0,3	0,3	EPA 200.8 1994
Cromo Esavalente	µg/l	≤5					<0,5	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Cromo Totale	µg/l	≤50					<1	1	<1				<1	2	EPA 200.8 1994
Ferro	µg/l	≤200					19	24	18				21	22	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1					<0,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤ 20					<2	2	3				<2	2	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10					<0,5	<0,5	<0,5				<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000					<1	<1	<1				<1	1	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤ 10					1	2	1				<1	1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50					<1	8	35				2	2	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤ 2					<0,2	<0,2	<0,2				<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤ 3000					<5	6	6				<5	5	EPA 200.8 1994
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤ 10					EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	µg/l					<0,05	<0,05	<0,05				<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Benzene	µg/l	≤ 1					<0,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤ 50					<1	<1	<1				<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤ 25					<1	<1	<1				<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15					<1	<1	<1				<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l					<1	<1	<1				<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤ 1,5					<0,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤ 0,15					<0,10	<0,10	<0,10				<0,10	<0,10	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤ 0,5					<0,05	<0,05	<0,05				<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤ 1,1					<0,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤ 0,15					<0,01	<0,01	<0,01				<0,01	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤ 1,5					<0,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetano	µg/l	≤ 3					<0,1	<0,1	<0,1				<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤ 0,05					<0,005	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤ 810					<1	<1	<1				<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloroetilene	µg/l	≤ 60					<1	<1	<1				<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Dicloropropano	µg/l	≤ 0,15					<0,01	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2 - Tricloroetano	µg/l	≤ 0,2					<0,02	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,3 - Tricloropropano	µg/l	≤ 0,001					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,2,2 - Tetracloroetano	µg/l	≤ 0,05					<0,005	<0,005	<0,005				<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤ 0,3					<0,02	<0,02	<0,02				<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤ 0,001					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤ 0,13					<0,01	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤ 0,17					<0,01	<0,01	<0,01				<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10 - C40)	µg/l					<50	<50	<50				<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l					<50	<50	<50				<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤ 350					<50	<50	<50				<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l					<1	<1	<1				<1	<1	MI - LS 06
Solfati	mg/l SO4	≤ 250					41	153	124				28	68	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfuri	mg/l					<0,030	<0,030	<0,030				<0,030	<0,030	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-S2 D (2021)
Calcio	mg/l					163,3	106,8	116,8				104,8	79,8	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l					34	27	27				20	30	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Solidi sospesi	mg/l					19	<5	7				<5	5	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003
Cloruri	mg/l					246	33	34				18	33	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Bario	µg/l					275	191	103				85	44	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤ 1000					57	44	86				<5	65	EPA 200.8 1994
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤ 0,1					<0,001	0,002	<0,001				<0,001	0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤ 0,01					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤ 0,1					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤ 0,05					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤ 0,01					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Crisene	µg/l	≤ 5					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤ 0,01					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤ 0,1					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Pirene	µg/l	≤ 50					<0,001	<0,001	<0,001				<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Sommatoria policiclici aromatici	µg/l	≤ 0,1					<0,002	<0,002	<0,002				<0,002	<0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Diclorometano	µg/l					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Alcalinità totale	mg/l CaCO3					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
Monoclorobenzene	µg/l	≤ 40					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,2-Diclorobenzene	µg/l	≤ 270					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
1,4-Diclorobenzene	µg/l	≤ 0,5					Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 Met ISS CAB039
pH	unità di pH					6,9	7,2	7				7,1	7,2	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Ossigeno disciolto	mg/l O2					4,2	1,2	2,4				3,4	2,8	APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003

LEGENDA
"Pz" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori CSC (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06 Parte IV All.5 e s.m.i.