## Table_1
TABELLA DI SINTESI - MESE DI FEBBRAIO 2026 / Piano di Monitoraggio del Centro Olio Val d’Agri - Protocollo operativo verifica dello stato di qualità ambientale (rif. D.G.R. 627/2011)
Parametri	Unità di misura	Valore Limite ai sensi della Tabella 2, All.5, Titolo V alla parte IV D. Lgs. 152/06	PZ1	PZ2	PZ3	PZ4	Metodo di prova
1,2,4 - Triclorobenzene	µg/l	≤190		NON CAMPIONABILE - BATTENTE IDRICO NON SUFFICIENTE			EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Calcio	mg/l		16,5	NON CAMPIONABILE - PIEZOMETRO SECCO	98,3	87,4	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l		6		27	20	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Cloruri	mg/l		18		136	160	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Ossigeno disciolto	mg/l		2,9		3	8,9	APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
Ossigeno disciolto (% di saturazione)	%		30		31	95,9	APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
Alluminio	µg/l	≤200	<20		<20	<20	EPA 200.8 1994
Antimonio	µg/l	≤5	<0,5		<0,5	<0,5	EPA 200.8 1994
Argento	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Arsenico	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Berillio	µg/l	≤4	<0,4		<0,4	<0,4	EPA 200.8 1994
Cadmio	µg/l	≤5	<0,02		<0,02	0,02	EPA 200.8 1994
Cobalto	µg/l	≤50	<0,5		<0,5	0,9	EPA 200.8 1994
Cromo Totale	µg/l	≤50	2		<1	<1	EPA 200.8 1994
Cromo VI	µg/l	≤5	1		0,5	<0,5	EPA 7199 1996
Ferro	µg/l	≤200	<20		<20	<20	EPA 200.8 1994
Mercurio	µg/l	≤1	<0,03		<0,03	<0,03	EPA 200.8 1994
Nichel	µg/l	≤20	3		3	4	EPA 200.8 1994
Piombo	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Rame	µg/l	≤1000	<10		<10	<10	EPA 200.8 1994
Selenio	µg/l	≤10	<1		<1	<1	EPA 200.8 1994
Manganese	µg/l	≤50	<5		<5	<5	EPA 200.8 1994
Tallio	µg/l	≤2	<0,2		<0,2	<0,2	EPA 200.8 1994
Vanadio	µg/l		<5		<5	<5	EPA 200.8 1994
Zinco	µg/l	≤3000	<10		<10	<10	EPA 200.8 1994
Boro	µg/l	≤1000	27		30	30	EPA 200.8 1994
Benzene	µg/l	≤1	<0,1		<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Etilbenzene	µg/l	≤50	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Stirene	µg/l	≤25	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Toluene	µg/l	≤15	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
m+p-Xilene	µg/l		<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Clorometano	µg/l	≤1,5	<0,1		<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Triclorometano	µg/l	≤0,15	<0,015		0,3	0,22	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Cloruro di vinile	µg/l	≤0,5	<0,05		<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Tetracloroetilene	µg/l	≤1,1	<0,1		<0,1	0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Esaclorobutadiene	µg/l	≤0,15	<0,01		<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Tricloroetilene	µg/l	≤1,5	<0,1		<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetano	µg/l	≤3	<0,1		<0,1	<0,1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetilene	µg/l	≤0,05	<0,005		<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,1-Dicloroetano	µg/l	≤810	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2-Dicloroetilene	µg/l	≤60	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2-Dicloropropano	µg/l	≤0,15	<0,01		<0,01	<0,01	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,1,2-Tricloroetano	µg/l	≤0,2	<0,02		<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2,3-Tricloropropano	µg/l	≤0,001	<0,001		<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,1,2,2-Tetracloroetano	µg/l	≤0,05	<0,005		<0,005	<0,005	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Tribromometano	µg/l	≤0,3	<0,02		<0,02	<0,02	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
1,2-Dibromoetano	µg/l	≤0,001	<0,001		<0,001	<0,001	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Dibromoclorometano	µg/l	≤0,13	<0,01		<0,01	0,01	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Bromodiclorometano	µg/l	≤0,17	<0,01		0,01	0,02	EPA 5030C 2003+EPA 8260D 2018
Idrocarburi Frazione estraibile (C10- C40)	µg/l		<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 B
Idrocarburi Frazione volatile (C6 - C10)	µg/l		<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A
Idrocarburi Totali (espressi come n-esano)	µg/l	≤350	<50		<50	<50	ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 A+B
Ammine filmanti da inibitori di corrosione	mg/l		<1		<1	<1	MI - LS 06
Acenaftene	µg/l		0,007		0,011	0,015	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Acenaftilene	µg/l		<0,001		0,003	0,003	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Fluorene	µg/l		0,004		0,005	0,005	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Fenantrene	µg/l		0,002		0,007	0,006	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Naftalene	µg/l		<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Antracene	µg/l		<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Fluorantene	µg/l		<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Benzo (a) Antracene	µg/l	≤0,1	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Benzo (a) Pirene	µg/l	≤0,01	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Benzo (b) Fluorantene	µg/l	≤0,1	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Benzo (k) Fluorantene	µg/l	≤0,05	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Benzo (g,h,i) Perilene	µg/l	≤0,01	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Crisene	µg/l	≤5	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Dibenzo (a,h) Antracene	µg/l	≤0,01	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	µg/l	≤0,1	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Pirene	µg/l	≤50	<0,001		<0,001	<0,001	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Somma policiclici aromatici	µg/l	≤0,1	<0,002		<0,002	<0,002	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 86 / Met ISS CAB039
Nitriti	µg/l	≤500
Nitrati	µg/l
Sommatoria Organoalogenati	µg/l	≤10	<0,02		0,3	0,3	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2 - Diclorobenzene	µg/l	≤270	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,4 - Diclorobenzene	µg/l	≤0,5	< 0,05		< 0,05	< 0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Monoclorobenzene	µg/l	≤40	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,2,4-Triclorobenzene	μg/l	≤ 190	<1		<1	<1	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
1,1,1 - Tricloroetano	μg/l		<0,05		<0,05	<0,05	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
Solfato	mg/l	≤ 250	13		30	194	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sommatoria Organoalogenati	μg/l	≤ 10
Solidi sospesi	mg/l
pH	unità di pH

LEGENDA
La sigla "PZ" indica i piezometri
Nota: I valori in grassetto con sfondo giallo rappresentano i superamenti dei valori delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) ai sensi della Tab.2 del D.Lgs. 152/06, Parte IV, All.5 e s.m.i.